# ZAKRES OPRACOWANIA – WĘZEŁ CIEPLNY

- WSTĘP

- MATERIAŁY

- SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

- SPRZĘT

- WYKONANIE ROBÓT

- ZAKRES ROBÓT

1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru węzła cieplnego jednofunkcyjnego w budynku Starostwa Powiatowego, w Gostyninie przy ul. Dmowskiego 13.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie roboty niezbędne do wykonania węzła cieplnego jednofunkcyjnego w budynku Starostwa Powiatowego, w Gostyninie przy ul. Dmowskiego 13.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Węzeł cieplny – układ urządzeń i przewodów, które łącza zewnętrzną sieć cieplną z urządzeniem centralnego ogrzewania.

1.4.2. Węzeł cieplny ciepłowniczy dwustopniowy szeregowo-równoległy – węzeł cieplny z wymiennikiem ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej, w którym I stopień wymiennika włączony jest szeregowo do przewodu powrotnego do sieci ciepłowniczej, a II stopień – równolegle.

1.4.3. Węzeł cieplny ciepłowniczy dwustopniowy równoległy – węzeł cieplny z wymiennikiem ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej, w którym wymiennik włączony jest równolegle do przewodu sieci ciepłowniczej.

1.4.4. Instalacja ogrzewcza - instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów napełnionych wodą instalacyjną, wraz z armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami oddzielonymi zaworami od źródła ciepła.

1.4.5. Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamkniętego – szczelna instalacja centralnego ogrzewania z miejscowymi odpowietrzeniami, w której przestrzeń wodna nie ma połączenia z atmosferą.

1.4.6. Grzejnik – element urządzenia ogrzewczego przekazujący ciepło dostarczane za pośrednictwem czynnika grzejnego do ogrzewanego pomieszczenia.

1.4.7. Zapotrzebowanie na ciepło ogrzewanego pomieszczenia – strumień ciepła, jaki w warunkach obliczeniowych ma dostarczyć do pomieszczenia urządzenie ogrzewcze.

1.4.8. Czynnik grzejny – nośnik ciepła dopływający do grzejnika i oddający ciepło ogrzewanemu pomieszczeniu poprzez ścianki elementu grzejnego.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

1) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną i obowiązującymi przepisami, w tym PN i BN, Wymagania Techniczne.

2) Wykonawca uwzględni w kalkulacji robót wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego działania instalacji. Wykonawca na własny koszt sporządzi niezbędną dla niego dokumentację wykonawczą oraz niezależnie dokumentację powykonawczą z ewentualnymi zmianami, dostarczy także wszelkie dokumenty i zezwolenia konieczne jako załączniki do dokumentacji koniecznej do uzyskania zezwolenia na użytkowanie.

3) Wszelkie uwagi dotyczące dokumentacji, zakresu robót, sposobu wykonania muszą być zgłoszone przed podpisaniem kontraktu i wyjaśnione w sposób nie budzący wątpliwości.

2. MATERIAŁY

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA

Do wykonania robót określonych w pkt. 1.1. niniejszej ST należy stosować materiały zawarte w dokumentacji technicznej projektu wykonawczego. Zastosowane materiały muszą spełniać wymogi stawiane przez obowiązujące Polskie Normy. Dla materiałów nie objętych Polskimi Normami należy stosować materiały posiadające atesty lub aprobaty techniczne wydane przez upoważnione jednostki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa – Dz.U. z dnia 19 grudnia 1994r oraz z dnia 21 listopada 1995r w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych.

2.2. RUROCIĄGI

Rurociągi technologiczne wykonać z rur stalowych instalacyjnych bez szwu czarnych wg PN/H-74219 o średnicach podanych na rysunkach. Zmianę kierunku tras rurociągów wykonać łukami hamburskimi krótkimi. Łączenie rurociągów wykonać jako spawane. Natomiast połączenia urządzeń i armatury wykonać jako gwintowane lub kołnierzowe.

Rurociągi instalacji centralnego ogrzewania wykonać z rur stalowych instalacyjnych ze szwem czarnych według normy PN-79/H-74244 o średnicach podanych na rysunkach. Zmianę kierunku tras rurociągów wykonać łukami hamburskimi krótkimi. Łączenie rurociągów wykonać jako spawane. Natomiast połączenia urządzeń i armatury wykonać jako gwintowane lub kołnierzowe.

Rurociągi instalacji mocować do ścian i stropu za pomocą podwójnych uchwytów stalowych typu B odmiany II wg BN-76/8860-01. Rozstaw uchwytów w zależności od średnicy rurociągu powinien wynosić: Dn=15mm– L=2,0m; Dn=20mm–L=3,0m; Dn=32mm–L=4,0m; Dn=40mm–L=4,5mm; Dn=pow.50mm– L=5,0m(rury nie izolowane) i L=4,0m(rury izolowane).Podpory stałe wykonać zgodnie z BN-64/9055-02 typu A dla sił osiowych do 20kN.

2.3. URZĄDZENIA

2.3.1. Węzeł cieplny wyposażony w:

- wymienników JAD3/18 1 szt.

- układu automatycznej regulacji temperatury wody instalacyjnej w zależności od temperatury powietrza zewnętrznego składającego się z regulatora ECL200 Comfort z kartą P30 sterującego praca zaworu VM2 DN15 z siłownikiem AMV13,

- na rurociągu powrotnym czynnika grzewczego do sieci miejskiej regulatora przepływu firmy Danfoss typ AIPQ Dn=15mm,

- ultradźwiękowego licznika energii cieplnej do pomiaru sumarycznego Multical-401 z przetwornikiem ultradźwiękowym Ultraflow o  Qn=1,5m3/h,

- pompy obiegowej typu MAGNA 25-60 DN25 firmy Grundfos,

- ciśnieniowego naczynia wzbiorczego systemu zamkniętego firmy Reflex typu N80.

2.4. ROZDZIELACZE

Rozdzielacze instalacji centralnego ogrzewania wykonać wg PT instalacji CO z rur stalowych instalacyjnych o średnicy DN65 i długości 800mm. W rozdzielaczach zamontować króćce gwintowane DN15, DN25 i DN50, spawane DN50, króciec termometru i manometru.

2.5. ARMATURA

1) Armatura zaporowa – zawory kulowe kołnierzowe PN25 i PN16 na rurociągach wysokich parametrów oraz zawory kulowe o połączeniach gwintowanych PN16 na rurociągach niskich parametrów.

2) Armatura odpowietrzająca instalacji centralnego ogrzewania - na końcówkach pionów oraz w najwyższych punktach instalacji automatyczne odpowietrzniki DN15, z zaworami stopowym i dodatkowo z zaworem odcinającym.

3) Armatura odpowietrzająca  i spustowa w węźle cieplnym - w najwyższych i najniżej położonych punktach instalacji rurociągi odpowietrzające i odwadniające DN15, z zaworami kulowymi kołnierzowymi DN15 PN16.

3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

## Rurociągi stalowe oraz z tworzyw sztucznych należy składować w pozycji leżącej w wiązkach na płaskim równym utwardzonym podłożu zabezpieczonym przed wodą opadową oraz działaniem słońca i deszczu.

Pierwszą warstwę rur układać na podkładach drewnianych.

Rurociągi należy układać wg poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.

Armaturę i urządzenia należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych.

4. SPRZĘT

## Wykonawca przystępujący do robót musi posiadać odpowiedni sprzęt do wykonania zamówienia, w tym specjalistyczny sprzęt do wykonywania i badania połączeń rurociągów oraz rusztowania.

Sprzęt musi być w pełni sprawny.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. ROBOTY MONTAŻOWE

Urządzenia automatycznej regulacji czynnika grzewczego zamontować na rurociągu powrotnym zgodnie z wytycznymi producenta. Przed zaworem regulacyjnym o połączeniach kołnierzowych lub gwintowanych zamontować filtr siatkowy FS1.

Układ pomiarowy energii cieplnej zamontować zgodnie z wytycznymi producenta pamiętając o zachowaniu odcinków prostych 3Dn przed i za przetwornikiem ultradźwiękowym. Przetwornik o połączeniach gwintowanych zamontować na rurociągu powrotnym.

Układ pompowy wyposażyć w zawory odcinające montowane na tłoczeniu i ssaniu oraz zawór zwrotny na tłoczeniu pompy przed zaworem odcinającym. Pozycja montażowa pomp powinna być zgodna z wytycznymi producenta zawartymi w dokumentacji techniczno – ruchowej. Pompę obiegową CO montować na rurociągu zasilającym.

Ciśnieniowe naczynie wzbiorcze ustawić na posadzce w miejscu wskazanym na rysunku i połączyć rurą wzbiorczą z rurociągiem powrotnym do wymienników CO. Na rurze wzbiorczej zamontować manometr z kurkiem manometrycznym i rurką syfonową o klasie dokładności 2,5. Zakres pomiarowy manometru do 0,6 MPa. Przed zamontowaniem naczynia sprawdzić wielkość ciśnienia wstępnego w przestrzeni gazowej, powinno wynosić minimum 120 kPa.

Na rurociągu zasilającym rozdzielacze lub bezpośrednio instalację CO zamontować zawór bezpieczeństwa o połączeniach gwintowanych. Spust z zaworu sprowadzić nad posadzkę.

Filtroodmulniki magnetyczne TerFM montować na rurociągu zasilającym wysokich parametrów oraz na rurociągu powrotnym niskich parametrów. Długość zabudowy wynosi 295mm. Filtr posiada połączenia kołnierzowe PN16. Z filtra wyprowadzić rurociągi odpowietrzający Dn=15mm i spustowy Dn=15mm zakończone zaworami.

Konstrukcja wsporcza. Zaprojektowano ramową konstrukcję wsporczą pod wymienniki oraz rurociągi, z kształtowników zimno giętych – kwadratów 40x40mm. W dolnej części wsporników słupowych 40x40mm przyspawać podstawy wykonane z blachy stalowej grubości 5mm. Wielkość podstaw 15x15cm z nawierconymi otworami dn=12mm pod kołki rozporowe metalowe. Podstawy mocować do posadzki za pomocą 4 szt. metalowych kołków rozporowych dn=12mm. Rurociągi układać na przyspawanych do słupów podpór poziomych wykonanych z ceownika 40 (kształtownik zimno gięty). Wymiennik mocować do konstrukcji za pomocą obejm skręcanych śrubami M12 i wykonanych z płaskownika o szerokości 20mm. Wymiary konstrukcji wsporczej ustalić podczas montażu.

W najwyższych punktach instalacji wykonać odpowietrzenia z zaworami kołnierzowymi Dn=15mm dla rurociągów wysokich  i niskich parametrów.

Przejścia rurociągów przez ściany wykonać w stalowych tulejach ochronnych wypełnionych wełną mineralną trudnopalną.

Malowanie. Rurociągi wykonane z rur stalowych czarnych zabezpieczyć farbą podkładową termoodporną do 250 st.C. Przed malowaniem rurociągi oczyścić do III stopnia czystości. Konstrukcję wsporczą malować dwukrotnie farbą podkładową ftalową oraz jednokrotnie farbą ftalową nawierzchniową. Przed malowaniem konstrukcję wsporczą oczyścić do III stopnia czystości.

Izolacja. Wykonać izolację cieplną rurociągów stalowych wysokich parametrów otulinami z wełny mineralnej w płaszczu PCV o grubości 40 mm typu Steinonorm 300. Nie izolować rurociągów spustowych i odpowietrzających. Rurociągi instalacji centralnego ogrzewania oraz wodociągowe izolować otulinami Termaflex FRZ o grubości 25 mm. Wymiennik JAD izolować typowymi kształtkami poliuretanowymi sprzedawanymi przez producenta.

Największe dopuszczalne odległości między podporami ruchomymi przewodów wynoszą:

-  do 25 mm    - 2.2 m

-  32 mm – 2,6 m

-  40 mm – 3,0 m

-  50 mm – 3,5 m

-  65 mm – 3,8 m

Wentylacja węzła cieplnego

Wentylacja wywiewna. Kanał z blachy stalowej ocynkowanej zakończony kratkami wentylacyjnymi 15x15cm. Kanał wprowadzić przez ścianę wewnętrzną pod stropem pomieszczenia do istniejącego przewodu dymowego kotłowni i wyprowadzić ponad dach.

Wentylacja nawiewna wykonać kanałem 15x15cm z blachy stalowej ocynkowanej zakończonym kratkami wentylacyjnymi. Kanał wprowadzić przez ścianę wewnętrzną nad posadzką pomieszczenia do istniejącego przewodu dymowego kotłowni i wyprowadzić ponad dach.

5.2. BADANIA WĘZŁA CIEPLNEGO

Po zakończeniu prac montażowych układ technologiczny węzła cieplnego po stronie wysokich i niskich parametrów poddać próbie szczelności na ciśnienie 1,6 MPa (wysokie parametry), 0,4MPa (niskie parametry)  i czasie trwania 1 godzina podczas której nie powinien wystąpić spadek ciśnienia.

Rozruch urządzeń przeprowadzić zgodnie z instrukcjami zawartymi w dokumentacji techniczno – ruchowej urządzeń. Po zakończeniu rozruchu przeprowadzić 72 godzinny ruch próbny węzła cieplnego.

Prace prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w niżej przedstawionych dokumentach:

- Dokumentacja techniczno – ruchową urządzeń.

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych

- tom II – instalacje sanitarne i przemysłowe,

- tom I – budownictwo.

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporządzeniem Ministra gospodarki z dnia 17 września 1999r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912 z późniejszymi zmianami).

Eksploatację węzła cieplnego prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w:

- Instrukcji eksploatacji.

- Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r prawo energetyczne ( Dz.U. Nr 54, poz. 348 z 1997r wraz z późniejszymi zmianami ).

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją ....... ( Dz.U. Nr 59, poz. 377 z 1998r wraz z późniejszymi zmianami ).

- Kodeksie pracy i przepisach wydanych na jego podstawie a dotyczących bhp i ochrony p.poż.

Odbiorowi przez Urząd Dozoru Technicznego podlega ciśnieniowe naczynie wyrównawcze.

Do montażu używać urządzeń posiadających aktualne świadectwa zatwierdzenia typu oraz dopuszczenia do stosowania wydane przez UDT. Pozostałe materiały powinny mieć aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne.

6. ZAKRES ROBÓT

  - demontaż urządzeń i instalacji w pomieszczeniu węzła cieplnego,

  - trasowanie rurociągów,

  - dostawa urządzeń i rurociągów,

  - wykonanie otworów w ścianach i stropach

  - montaż urządzeń i rurociągów na podporach,

  - montaż armatury,

  - uruchomienie i próby instalacji

  - wykonanie przejść przez ścianę,

  - odbiór końcowy i odbiory częściowe.

OBOWIĄZUJĄ:

| Dz.U. Nr 75 | Warunki jakim powinny odpowiadać budynki Warunki wykonania i odbioru cz. II. Instalacje sanitarne |
| --- | --- |
| PN – 82/B-02403 | Temperatury obliczeniowe zewnętrzne |
| PN – H/ 74219 | Rury stalowe przewodowe bez szwu |
| PN – H/74200 | Rury stalowe instalacyjne ze szwem |
| PN – H/04244 | Rury przewodowe ze szwem |
| PN-90/B-01430 | Ogrzewnictwo - Instalacje centralnego ogrzewania – Terminologia |
| PN-91/B-02419 | Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych - Badania |
| PN-91/B-02420 | Ogrzewnictwo - Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych – Wymagania |
| PN-71/B-10420 | Urządzenia ciepłej wody w budynkach - Wymagania i badania przy odbiorze |
| PN-74/B-01405 | Centralne ogrzewanie - Grzejniki - Nazwy i określenia |
| PN-64/B-10400 | Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym - Wymagania i badania techniczne przy odbiorze |
| PN-EN ISO 9288:1999 | Izolacja cieplna - Wymiana ciepła przez promieniowanie - Wielkości fizyczne i definicje |
| PN-ISO 9972:1999 | Izolacja cieplna - Określanie szczelności budynku - Pomiar ciśnieniowy przy użyciu wentylatora |
| PN-B-02421:2000 | Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń - Wymagania i badania odbiorcze |
| PN-EN 1151:2001 | Pompy - Pompy wirowe - Pompy cyrkulacyjne o mocy elektrycznej nie przekraczającej 200 W do instalacji centralnego ogrzewania i domowych instalacji ciepłej wody użytkowej - Wymagania, badania, oznakowanie |
| BN-90/8864-46 | Węzły ciepłownicze – klasyfikacja, wymagania i badania przy odbiorze |
| PN-B-02423:1999 | Węzły ciepłownicze – wymagania i badania przy odbiorze |