# ZAKRES OPRACOWANIA – INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

- WSTĘP

- MATERIAŁY

- SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

- SPRZĘT

- WYKONANIE ROBÓT

- ZAKRES ROBÓT

- PODSTAWA PRAWNA

1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru instalacji centralnego ogrzewania budynku użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego położonego w Gostyninie przy ulicy Dmowskiego 13.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie roboty niezbędne do wykonania instalacji centralnego ogrzewania budynku użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego położonego w Gostyninie przy ulicy Dmowskiego 13.

Zadanie inwestycyjne zostało podzielone na dwa etapy. W etapie 1 zostanie wykonana nowa instalacja centralnego ogrzewania z wykorzystaniem części istniejących grzejników oraz armatury natomiast, która będzie nadal zasilana z istniejącego przyłącza cieplnego niskich parametrów. W drugim etapie instalacja centralnego ogrzewania zostanie włączona do projektowanego węzła cieplnego, który będzie zasilany z miejskiej sieci cieplnej wysokich parametrów. Tymczasowe połączenia oraz rurociąg przyłącza prowadzony w piwnicy budynku zostaną zdemontowane.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Przyłącze cieplne – odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach.

1.4.2. Źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika energetycznego dostarczanego do źródła oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych.

1.4.3. Instalacja grzewcza - instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów napełnionych wodą instalacyjną, wraz z armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami oddzielonymi zaworami od źródła ciepła.

1.4.4. Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamkniętego – szczelna instalacja centralnego ogrzewania z miejscowymi odpowietrzeniami, w której przestrzeń wodna nie ma połączenia z atmosferą.

1.4.5. Zapotrzebowanie na ciepło ogrzewanego pomieszczenia – strumień ciepła, jaki w warunkach obliczeniowych ma dostarczyć do pomieszczenia urządzenie ogrzewcze.

1.4.6. Czynnik grzejny – nośnik ciepła dopływający do grzejnika i oddający ciepło ogrzewanemu pomieszczeniu poprzez ścianki elementu grzejnego.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną i obowiązującymi przepisami, w tym PN i BN, Wymagania Techniczne.

2. Wykonawca uwzględni w kalkulacji robót wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego działania instalacji CO. Wykonawca na własny koszt sporządzi niezbędną dla niego dokumentację wykonawczą oraz niezależnie dokumentację powykonawczą z ewentualnymi zmianami, dostarczy także wszelkie dokumenty i zezwolenia konieczne jako załączniki do dokumentacji koniecznej do uzyskania zezwolenia na użytkowanie.

3. Wszelkie uwagi dotyczące dokumentacji, zakresu robót, sposobu wykonania muszą być zgłoszone przed podpisaniem kontraktu i wyjaśnione w sposób nie budzący wątpliwości.

2. MATERIAŁY

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA

Do wykonania robót określonych w pkt. 1.1. niniejszej ST należy stosować materiały zawarte w dokumentacji technicznej projektu wykonawczego. Zastosowane materiały muszą spełniać wymogi stawiane przez obowiązujące Polskie Normy. Dla materiałów nie objętych Polskimi Normami należy stosować materiały posiadające atesty lub aprobaty techniczne wydane przez upoważnione jednostki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa – Dz.U. z dnia 19 grudnia 1994r oraz z dnia 21 listopada 1995r w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych.

2.2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

2.2.1. Rurociągi.

Instalację centralnego ogrzewania:

Piony, podejścia pod piony i gałązki grzejnikowe z rur miedzianych miękkich gatunku SFCu wg DIN1786 F22 o średnicach podanych na rysunkach. Zmiany kierunku trasy rurociągów wykonać za pomocą kolan 90o. Redukcję średnicy rurociągu wykonywać, za włączeniem grzejnika, mufą redukcyjną lub trójnikiem redukcyjnym.

Rurociągi instalacji mocować do ścian i stropów za pomocą uchwytów z tworzywa sztucznego. Rozstaw uchwytów w zależności od średnicy rurociągu powinien wynosić: D=15mm i 18mm – L=1,5m; D=22mm – L=2,0m.

Przejścia rurociągów przez stropy i ściany budynku wykonać w tulejach ochronnych z rur stalowych uszczelnionych materiałem elastycznym.

Rurociągi prowadzone w piwnicy wykonać z rur stalowych instalacyjnych ze szwem czarnych według normy PN-79/H-74244 o średnicach podanych na rysunkach. Zmianę kierunku tras rurociągów wykonać łukami hamburskimi krótkimi. Łączenie rurociągów wykonać jako spawane. Natomiast połączenia urządzeń i armatury wykonać jako gwintowane lub kołnierzowe.

Rurociągi instalacji mocować do ścian i stropu za pomocą podwójnych uchwytów stalowych typu B odmiany II wg BN-76/8860-01. Rozstaw uchwytów w zależności od średnicy rurociągu powinien wynosić: Dn=15mm– L=2,0m; Dn=20mm–L=3,0m; Dn=32-50mm–L=4,0m.

Podpory stałe wykonać zgodnie z BN-64/9055-02 typu A dla sił osiowych do 20kN.

Przejścia rurociągów przez stropy i ściany budynku wykonać w tulejach ochronnych z rur stalowych uszczelnionych materiałem elastycznym.

Malowanie. Rurociągi wykonane z rur stalowych czarnych zabezpieczyć farbą podkładową termoodporną do 200 st.C. Przed malowaniem rurociągi oczyścić do III stopnia czystości.

W najwyższych punktach instalacji zamontować odpowietrzniki automatyczne Dn=15mm. Trasy rurociągów przedstawiono na rysunkach.

2.2.2.Gałązki grzejnikowe i piony.

Gałązki grzejnikowe należy wykonać z rur miedzianych o średnicy 15mm. Rury gałązki grzejnikowej prowadzić na ścianie budynku. Włączenie gałązki do rurociągu rozprowadzającego wykonać trójnikiem. Na gałązce zasilającej montować zawór termostatyczny firmy DANFOSS o średnicy 15mm.

Piony od nr 1 do 9 wykonać z rur miedzianych o średnicach podanych na rysunku rozwinięcia instalacji. Nastawy zaworów termostatycznych podano na rysunku rozwinięcia instalacji.

Kryzy pod pionami, zgodnie z wykonanymi obliczeniami nie są wymagane.

Na pionach (rurociąg zasilania i powrotu) zamontować odpowietrzniki automatyczne Dn=15mm.

2.2.3.Grzejniki.

W instalacji centralnego ogrzewania zastosowano projektowane stalowe grzejniki płytowe typu PURMO C odmiany 11 , 22 o wysokości 500mm oraz grzejniki istniejące wykazane w zestawieniu materiałów.

Grzejniki zostały rozmieszczone częściowo pod oknami oraz częściowo na ścianach budynku. Odległość grzejnika od ściany powinna wynosić minimum 30mm. Łączna głębokość zabudowy grzejnika C11 wynosi 92mm, C22 – 132mm. Przy montażu grzejników zachować minimalną odległość nad i pod grzejnikiem wynoszącą 70mm.

Grzejniki mocować do ścian za pomocą zestawów wspornikowych do grzejników typu C.

Rozmieszczenie grzejników przedstawiono na rysunkach rzutów kondygnacji. Natomiast ich podłączenie na rysunkach rozwinięcia instalacji.

2.2.4.Armatura regulacyjna i odpowietrzająca.

Instalacja centralnego ogrzewania została wyposażona w:

- grzejniki istniejące typu PURMO C, RAGIATOR, BUDERUS K22,

- grzejniki stalowe płytowe typu PURMO C,

- zawory termostatyczne Dn=15mm RTD-N z nastawą wstępną firmy Danfoss,

- głowice termostatyczne RTD-R Inowa 3130,

- zawory precyzyjnej regulacji typu 751B firmy COMAP,

- zawory powrotne RLV-P Dn=15mm firmy Danfoss,

- odpowietrzniki automatyczne zamontowane na pionach,

2.3. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW – WG ZAŁĄCZNIKA

3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

## Rurociągi stalowe oraz miedziane należy składować w pozycji leżącej w wiązkach na płaskim równym utwardzonym podłożu zabezpieczonym przed wodą opadową oraz działaniem słońca i deszczu.

Pierwszą warstwę rur układać na podkładach drewnianych.

Rurociągi należy układać wg poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.

Armaturę i urządzenia należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych.

4. SPRZĘT

## Wykonawca przystępujący do robót musi posiadać odpowiedni sprzęt do wykonania zamówienia, w tym specjalistyczny sprzęt do wykonywania i badania połączeń rurociągów oraz rusztowania. Sprzęt musi być w pełni sprawny.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W budynku istnieje instalacja centralnego ogrzewania wykonana z rur stalowych oraz wyposażona w grzejniki żeliwne żeberkowe (19kpl.), które zostaną zdemontowane i zastąpione grzejnikami PURMO. Grzejniki istniejące typu PURMO, BUDERUS, RADIATOR po zdemontowaniu zostaną ponownie zamontowane w tych samych miejscach i włączone do nowych pionów. Rurociągi i zamontowana na nich armatura zostaną zdemontowane, w miejscach dostępnych natomiast rurociągi w ścianach pozostaną. Z istniejącej instalacji CO zostaną wykorzystane do ponownego montażu zawory termostatyczne (37szt.) oraz zawory powrotne (16szt.).

5.1.1.Rurociągi.

Instalację centralnego ogrzewania wykonać:

Piony, podejścia pod piony i gałązki grzejnikowe z rur miedzianych miękkich gatunku SFCu wg DIN1786 F22 o średnicach podanych na rysunkach. Zmiany kierunku trasy rurociągów wykonać za pomocą kolan 90o. Redukcję średnicy rurociągu wykonywać, za włączeniem grzejnika, mufą redukcyjną lub trójnikiem redukcyjnym.

Rurociągi instalacji mocować do ścian i stropów za pomocą uchwytów z tworzywa sztucznego. Rozstaw uchwytów w zależności od średnicy rurociągu powinien wynosić: D=15mm i 18mm – L=1,5m; D=22mm – L=2,0m.

Przejścia rurociągów przez stropy i ściany budynku wykonać w tulejach ochronnych z rur stalowych uszczelnionych materiałem elastycznym.

Rurociągi prowadzone w piwnicy wykonać z rur stalowych instalacyjnych ze szwem czarnych według normy PN-79/H-74244 o średnicach podanych na rysunkach. Zmianę kierunku tras rurociągów wykonać łukami hamburskimi krótkimi. Łączenie rurociągów wykonać jako spawane. Natomiast połączenia urządzeń i armatury wykonać jako gwintowane lub kołnierzowe.

Rurociągi instalacji mocować do ścian i stropu za pomocą podwójnych uchwytów stalowych typu B odmiany II wg BN-76/8860-01. Rozstaw uchwytów w zależności od średnicy rurociągu powinien wynosić: Dn=15mm– L=2,0m; Dn=20mm–L=3,0m; Dn=32-50mm–L=4,0m.

Podpory stałe wykonać zgodnie z BN-64/9055-02 typu A dla sił osiowych do 20kN.

Przejścia rurociągów przez stropy i ściany budynku wykonać w tulejach ochronnych z rur stalowych uszczelnionych materiałem elastycznym.

Malowanie. Rurociągi wykonane z rur stalowych czarnych zabezpieczyć farbą podkładową termoodporną do 200 st.C. Przed malowaniem rurociągi oczyścić do III stopnia czystości.

W najwyższych punktach instalacji zamontować odpowietrzniki automatyczne Dn=15mm. Trasy rurociągów przedstawiono na rysunkach.

5.1.2.Połączenia.

Połączenia rurociągów z kształtkami miedzianymi wykonać za pomocą lutowania miękkiego lutem L-SnCu-3 z topnikiem F-SW21;22 lub 25 wg DIN1707.

Połączenia zaworów i odpowietrzników wykonać za pomocą łączników gwintowanych z końcówką do lutowania.

Połączenie rurociągów stalowych wykonać jako spawane. Natomiast połączenia urządzeń i armatury wykonać jako gwintowane lub kołnierzowe.

5.1.3.Gałązki.

Gałązki grzejnikowe należy wykonać z rur miedzianych o średnicy 15mm. Rury gałązki grzejnikowej prowadzić na ścianie budynku. Włączenie gałązki do rurociągu rozprowadzającego wykonać trójnikiem. Na gałązce zasilającej montować zawór termostatyczny firmy DANFOSS o średnicy 15mm.

Piony od nr 1 do 9 wykonać z rur miedzianych o średnicach podanych na rysunku rozwinięcia instalacji. Nastawy zaworów termostatycznych podano na rysunku rozwinięcia instalacji.

Kryzy pod pionami, zgodnie z wykonanymi obliczeniami nie są wymagane.

Na pionach (rurociąg zasilania i powrotu) zamontować odpowietrzniki automatyczne Dn=15mm.

5.1.4.Kompensacja wydłużeń.

Rurociągi zostały tak ułożone, żeby wystąpiła możliwość ich samokompensacji. Wydłużenie prostego rurociągu miedzianego zasilającego o długości 5,0m wynosi 6mm, natomiast powrotnego 5mm.

5.1.5.Grzejniki.

W instalacji centralnego ogrzewania zastosowano projektowane stalowe grzejniki płytowe typu PURMO C odmiany 11 , 22 o wysokości 500mm oraz grzejniki istniejące wykazane w zestawieniu materiałów.

Grzejniki zostały rozmieszczone częściowo pod oknami oraz częściowo na ścianach budynku. Odległość grzejnika od ściany powinna wynosić minimum 30mm. Łączna głębokość zabudowy grzejnika C11 wynosi 92mm, C22 – 132mm. Przy montażu grzejników zachować minimalną odległość nad i pod grzejnikiem wynoszącą 70mm.

Grzejniki mocować do ścian za pomocą zestawów wspornikowych do grzejników typu C.

Rozmieszczenie grzejników przedstawiono na rysunkach rzutów kondygnacji. Natomiast ich podłączenie na rysunkach rozwinięcia instalacji.

5.1.6.Izolacja termiczna.

Rurociągi ułożone w piwnicy budynku izolować otulinami Steinonorm-300 o grubości 25mm.

5.2. BADANIA I ODBIORY

5.2.1.Instalacja centralnego ogrzewania.

Po zmontowaniu instalacji centralnego ogrzewania przeprowadzić dla każdego obiegu próbę szczelności przy pomocy wody zimnej. Próbę ciśnieniową należy przeprowadzić zgodnie z „warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” na ciśnienie robocze plus 0,2 MPa lecz co najmniej na 0,4MPa  oraz czasie trwania 1 godzina. Wynik próby uważa się za pozytywny jeżeli nie nastąpi spadek ciśnienia. Po sprawdzeniu kompletności instalacji i pozytywnym odbiorze próby ciśnieniowej możemy przystąpić do rozruchu instalacji.

Rozruch instalacji prowadzić stosując podwyższanie temperatury wody zasilającej 5oC na godzinę. Po 3 dobowym okresie działania można przystąpić do regulacji instalacji (nastawy zaworów podano w tabeli). Najpierw należy wykonać wszystkie regulacje i nastawy przewidziane projektem. Następnie należy dokonać pomiarów temperatury w poszczególnych pomieszczeniach przy zachowaniu temperatury wody zasilającej i powrotnej przewidzianych dla danej temperatury zewnętrznej. Pomiar należy przeprowadzić po 3 dobach działania ogrzewania w ustalonych warunkach. Pomiarów nie należy przeprowadzać przy temperaturach zewnętrznych wyższych od +5oC. Regulację można uznać za przeprowadzoną prawidłowo, jeśli odstępstwa temperatury w pomieszczeniach mieszczą się w granicy –1oC +2oC od temperatur zakładanych w projekcie.

6. ZAKRES ROBÓT – WG ZAŁACZNIKA

7.PODSTAWA PRAWNA:

| Dz.U. Nr 75 | Warunki jakim powinny odpowiadać budynki Warunki wykonania i odbioru cz. II. Instalacje sanitarne |
| --- | --- |
| PN – 82/B-02403 | Temperatury obliczeniowe zewnętrzne |
| PN – H/ 74219 | Rury stalowe przewodowe bez szwu |
| PN – H/74200 | Rury stalowe instalacyjne ze szwem |
| PN – H/04244 | Rury przewodowe ze szwem |
| PN-90/B-01430 | Ogrzewnictwo - Instalacje centralnego ogrzewania – Terminologia |
| PN-91/B-02419 | Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych – Badania |
| PN-91/B-02420 | Ogrzewnictwo - Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych – Wymagania |
| PN-71/B-10420 | Urządzenia ciepłej wody w budynkach - Wymagania i badania przy odbiorze |
| PN-74/B-01405 | Centralne ogrzewanie - Grzejniki - Nazwy i określenia |
| PN-64/B-10400 | Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym - Wymagania i badania techniczne przy odbiorze |
| PN-EN ISO 9288:1999 | Izolacja cieplna - Wymiana ciepła przez promieniowanie - Wielkości fizyczne i definicje |
| PN-ISO 9972:1999 | Izolacja cieplna - Określanie szczelności budynku - Pomiar ciśnieniowy przy użyciu wentylatora |
| PN-B-02421:2000 | Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń - Wymagania i badania odbiorcze |
| PN-EN 1151:2001 | Pompy - Pompy wirowe - Pompy cyrkulacyjne o mocy elektrycznej nie przekraczającej 200 W do instalacji centralnego ogrzewania i domowych instalacji ciepłej wody użytkowej - Wymagania, badania, oznakowanie |
| PN-EN 215-1:2002 | Termostateczne zawory grzejnikowe - Część 1: Wymagania i badania |
| BN-90/8864-46 | Węzły ciepłownicze – klasyfikacja, wymagania i badania przy odbiorze |
| PN-B-02423:1999 | Węzły ciepłownicze – wymagania i badania przy odbiorze |
| PN-90/B-01421 | Ciepłownictwo. Terminologia. |
| PN-99/B-10405 | Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze. |
| PN-85/M-69775 | Wadliwość złącz spawanych. Oznaczenie klasy wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych. |
| PN-72/M-69770 | Radiografia przemysłowa. Radiogramy spoin czołowych w złączach doczołowych ze stali. Wymagania jakościowe i wytyczne wykonania. |
| PN-84/M-69772 | Kwalifikacja wadliwości złącz spawanych na podstawie radiogramów. |
| PN-77/M-70055 | Spawalnictwo. Badania ultradźwiękowe złącz spawanych. Postanowienia ogólne. |
| PN-88/M-69777 | Kwalifikacja wadliwości złącz spawanych na podstawie badań ultradźwiękowych. |
| PN-75/M-69703 | Spawalnictwo. Wady złącz spawanych. Nazwy i określenia. |
| PN-76/B-03001 | Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń. |
| PN-88/B-02014 | Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem. |
| EN 25817:1992 | Złącza materiałów stalowych wykonane spawaniem łukowym. Wskazówki dotyczące poziomu jakości oraz nieprawidłowości. |
| PN-EN 253 | Systemy preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu wysokiej gęstości. |
| PN-EN 448 | Systemy preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Kształtki – zespoły z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu wysokiej gęstości. |
| PN-EN 488 | Systemy preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Zespół stalowej armatury dla stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszcza osłonowym z polietylenu wysokiej gęstości. |
| PN-EN 489 | Systemy preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Zespół złącz stalowych rur przewodowych, z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu wysokiej gęstości. |
| PN-92/B-01706 | Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. |
| PN-92/B-01707 | Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu |
| PN-92/B-10735 | Przewody kanalizacyjne. Wymagania związane z odbiorem. |
| PN-81/B-10700/00 | Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. |
| PN-81/B-10700/01 | Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. |
| PN-81/B-10700/02 | Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych. |
| PN-81/B-10700/04 | Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z PE. |
| PN/B-02864 | Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne |
| PN/B-02865 | Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa |
| PN/B-10720:1998 | Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach. Wymagania i badania przy odbiorze. |
| PN/EN-671 | Hydranty wewnętrzne z wężem Φ52, Φ25 mm. |
| WT | Wymagania techniczne COBRI INSTALzeszyt1. Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem. |
| WTWiORB-M | Warunki wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I – budownictwo ogólne. |
| WTWiORB-M | Warunki wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II – instalacje sanitarne i przemysłowe. |

Opracował: