Węzeł cieplny w budynku Starostwa Powiatowego, w Gostyninie ul. Dmowskiego 13

OBLICZENIA

- Dane.

Węzeł cieplny jednofunkcyjny centralnego ogrzewania, będzie zasilany z miejskiej sieci cieplnej czynnikiem grzewczym wodą o parametrach sezonu grzewczego 130/70 oC.

Ciśnienie dyspozycyjne od strony sieci cieplnej:

- w sezonie grzewczym 	– 230 kPa,

Instalacja centralnego ogrzewania:

Zapotrzebowanie energii cieplne dla instalacji centralnego ogrzewania wynosi 60kW.

Instalacja centralnego ogrzewania jest wykonana z rur stalowych i miedzianych oraz wyposażona w grzejniki stalowe płytowe.

Parametry pracy instalacji centralnego ogrzewania wynoszą 80/60oC.

- Obliczenia węzła cieplnego.

Obliczenia węzła cieplnego przeprowadzono dla następujących parametrów:

Układ CO:

Układ CO z wymiennikiem JAD3/18.

Qco = 60 kW ; parametry sieciowe 130/70 oC ; parametry instalacyjne 80/60 oC

Objaśnienia:

Gs – przepływ wody sieciowej.

Gi – przepływ wody instalacyjnej.

Hs – strata ciśnienia po stronie czynnika grzewczego sieciowego.

Hi – strata ciśnienia po stronie wody instalacyjnej.

Wyniki obliczeń:

|  | TYP JAD | szt. | Gs | Hs | Gi | Hi | Tz | Tp | tz | tp | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kg/s | KPa | kg/s | kPa | oC | oC | oC | oC | kW |
| C.O. | 3/18 | 1 | 0,21 | 2,52 | 0,71 | 4,16 | 130,0 | 71,0 | 80,0 | 60,0 | 60,00 |

Przepływ przez węzeł:

a. w okresie zimowym	- 0,75 m3/h,

Parametry pompy obiegowej centralnego ogrzewania:

a. przepływ			- 2,45 m3/h,

b. wysokość podnoszenia	- 18,4 kPa,

c. dla wyżej wymienionych parametrów dobrano pompę firmy Grundfos typu:

MAGNA 25-60 DN25:

- napięcie zasilania 230V, 50Hz,

- silnik o mocy 0,03 kW,

- wysokość podnoszenia 1 do 5 mH2O,

- wydajność 0,5 do 5,0 m3/h,

Tabela doboru urządzeń automatycznej regulacji i pomiarowych:

|  | Zawór | Dn | Kv | Hpzima | Hplato | Dobrano urządzenia firmy Danfoss z wyposażeniem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mm | m3/h | kPa | kPa |  |
| Obieg regulacji c.o. | VM2 | 15 | 1,60 | 23,5 |  | napęd AMV13, regulator ECL200 Comfort, czujniki ESM-10 i ESMU-100 |
| stabilizacja przepływu | AIPQ | 15 | 4,00 | 3,8 |  | zakres nastaw: 0,1 do 1,0 bar |
| licznik energii cieplnej | Multical 401 | 20 | 5,06 | 2,3 |  | licznik Multical-401 przelicznik ultradźwiękowy Ultraflow Qn=1,5m3/h |

Wymagane ciśnienie dyspozycyjne wysokich parametrów:

a. okres zimowy	- węzeł 33,3 kPa

Dobór regulatora przepływu:

Dla parametrów obliczeniowych przepływu sezonu grzewczego wynoszącego 0,75 m3/h dobrano regulator różnicy ciśnień i przepływu AIPQ o średnicy Dn=15mm, Kv=4,0 m3/h o zakresie nastaw od 0,1 do 1,0 bar.

3. Dobór zaworu bezpieczeństwa oraz naczynia wykonano w oparciu o PN-99/B-02414

3.1. Obliczenie wewnętrznej średnicy króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa firmy     SYR typu 1915 o ciśnieniu początku otwarcia 3,0 bar.

Przepustowość zaworu bezpieczeństwa – G [kg/s]

Ciśnienie dopuszczalne wody sieciowej jest większe od ciśnienia dopuszczalnego instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

G = 447,50 x b x A x [ ( p2 – p1 ) x  ]1/2

b = 2 współczynnik zależny od różnicy ciśnień p2 – p1 = 1,6 – 0,3 = 1,3  0,5.

A =  ( 8 – 1,2 )2 / 4 = 36,32 mm2 = 3,63 x 10-5 m2 – powierzchnia przekroju poprzecznego jednej rurki wężownicy wymiennika JAD 3/18.

p2 = 16 bar – ciśnienie dopuszczalne wody sieciowej.

p1 =   3 bary – ciśnienie dopuszczalne instalacji ogrzewania wodnego.

 = 926,1 kg/m3 – gęstość wody sieciowej przy jej obliczeniowej temperaturze 130 oC.

G = 447,5 x 2 x 3,63 x 10-5 [ ( 16 – 3 ) x 926,1 ]1/2 = 3,56 kg/s

Obliczenie wewnętrznej średnicy króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa.

do = 54 x [ G / c ( p1 x  )1/2 ]1/2  mm

c = 0,36 dopuszczalny współczynnik wypływu zaworu bezpieczeństwa 1915 dla cieczy.

do = 54 x [ 3,56 / 0,36 ( 3 x 926,1)1/2 ]1/2 = 23,40 mm

dobrano zawór bezpieczeństwa firmy SYR typu 1915 o średnicy dn=32mm (11/4”), średnicy do=27mm.

3.2. Obliczenie doboru naczynia wzbiorczego przeponowego firmy REFLEX typu N oraz rury wzbiorczej.

Pojemność użytkowa naczynia – Vu dm3

Vu = V x 1 x  = 0,45 x 999,6 x 0,0287 = 13,00 dm3.

V = 0,45 m3 – pojemność istniejącej instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

1 = 999,6 kg/m3 – gęstość wody instalacyjnej w temperaturze początkowej t1 = 10 oC.

 = 0,0287 dm3/kg – przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej przy ogrzaniu jej od temperatury t1 = 10 oC do temperatury tz = 80 oC.

Pojemność całkowita naczynia Vn dm3

Vn = Vu x ( pmax + 1 ) / ( pmax – p ) = 13,00 x ( 3 + 1) / ( 3 – 0,8 ) = 23,64 dm3.

pmax = 3 bary – maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu.

p = 0,8 bar – ciśnienie wstępne w przestrzeni gazowej naczynia odpowiadające ciśnieniu statycznemu w miejscu przyłączenia naczynia do instalacji.

Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe firmy REFLEX typu N 80 o parametrach:

- ciśnienie dopuszczalne 6bar,

- maksymalna pojemność użytkowa 72 dm3,

- pojemność całkowita 80 dm3.

Obliczenie wewnętrznej średnicy rury wzbiorczej.

d = 0,7 x ( Vu )1/2 = 0,7 x (13,00)1/2 = 2,52 mm.

zaprojektowano średnicę rury wzbiorczej d = 25 mm.

5.Dobór licznika energii cieplnej.

5.1.Dobór licznika energii cieplnej dla węzła cieplnego.

Parametry przepływu czynnika grzewczego:

a. w okresie zimowym max		- 0,75 m3/h,

Dla powyżej wymienionych parametrów przepływu pozostawiono istniejący licznik energii cieplnej składający się z:

- przelicznika MULTICAL 401,

- przetwornik ultradźwiękowy ULTRAFLOW II (G3/4”Bx165mm) o średnicy Dn=15mm z przyłączami gwintowanymi o następujących parametrach:

- przepływ nominalny Qn = 1,5 m3/h,

- przepływ minimalny Qt = 0,005 m3/h.

- czujników temperatury Pt500 L=60mm montowanych na rurociągu zasilającym i powrotnym.

Obliczenia wykonał: