# OPIS TECHNICZNY

Do projektu instalacji centralnego ogrzewania w budynku Starostwa Powiatowego, w Gostyninie ul. Dmowskiego 13.

1.Podstawa opracowania.

Podstawą opracowania jest:

- zlecenie Inwestora,

- projekt budowlany rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego w Gostyninie opracowany w lipcu 2000r przez mgr inż. Pawła Goliszka,

- projekt techniczny modernizacji instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku Starostwa Powiatowego opracowany w styczniu 2001 przez inż. Jana Pietruskiego,

- inwentaryzacja projektowa piwnic budynku i grzejników,

- przepisy i normy do projektowania instalacji sanitarnych.

2.Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku Starostwa Powiatowego w Gostyninie, która będzie zasilana z miejskiej sieci cieplnej.

3.Instalacja centralnego ogrzewania.

3.1.Charakterystyka obiektu.

Budynek Starostwa Powiatowego jest obiektem murowanym, trzykondygnacyjnym z podpiwniczeniem. Wyposażenie budynku stanowią instalacje: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, elektryczna oraz teletechniczna.

Powierzchnia ogrzewana: 	780 m2.

Kubatura ogrzewana: 	2533 m3.

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania: 488 GJ.

Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EA: 626,1 MJ/m2*rok

Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EV: 192,8 MJ/m2*rok

Zapotrzebowanie na m2 powierzchni ogrzewanej: 	74,7 W/m2.

Zapotrzebowanie na m3 kubatury ogrzewanej: 	23,0 W/m3.

W budynku istnieje instalacja centralnego ogrzewania wykonana z rur stalowych oraz wyposażona w grzejniki żeliwne żeberkowe (19kpl.), które zostaną zdemontowane i zastąpione grzejnikami PURMO. Grzejniki istniejące typu PURMO, BUDERUS, RADIATOR po zdemontowaniu zostaną ponownie zamontowane w tych samych miejscach i włączone do nowych pionów. Rurociągi i zamontowana na nich armatura zostaną zdemontowane, w miejscach dostępnych natomiast rurociągi w ścianach pozostaną. Z istniejącej instalacji CO zostaną wykorzystane do ponownego montażu zawory termostatyczne (37szt.) oraz zawory powrotne (16szt.).

3.2.Instalacja centralnego ogrzewania.

Projektuje się instalację centralnego ogrzewania z rur stalowych (poziomy oraz podejścia pod grzejniki w piwnicy)  oraz rur miedzianych wyposażoną w:

- grzejniki istniejące typu PURMO C, RAGIATOR, BUDERUS K22,

- grzejniki stalowe płytowe typu PURMO C,

- zawory termostatyczne Dn=15mm RTD-N z nastawą wstępną firmy Danfoss,

- głowice termostatyczne RTD-R Inowa 3130,

- zawory powrotne RLV-P Dn=15mm firmy Danfoss,

- odpowietrzniki automatyczne zamontowane na pionach,

Obliczeniowa temperatura pracy instalacji: zasilanie 80oC, powrót 60oC. Projektuje się instalację dwururową, pompową.

Średnice rurociągów oraz dobór grzejników wykonano programem komputerowym CO firmy PURMO. Parametry techniczne instalacji:

-     wydajność instalacji				-58,261 kW,

-     łączny przepływ					-2,58 m3/h,

- sumaryczna pojemność wodna instalacji 	-453 dm3,

- opór hydrauliczny instalacji 			-17,56 kPa,

3.3.Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

- Rurociągi.

Instalację centralnego ogrzewania wykonać:

Piony, podejścia pod piony i gałązki grzejnikowe z rur miedzianych miękkich gatunku SFCu wg DIN1786 F22 o średnicach podanych na rysunkach. Zmiany kierunku trasy rurociągów wykonać za pomocą kolan 90o. Redukcję średnicy rurociągu wykonywać, za włączeniem grzejnika, mufą redukcyjną lub trójnikiem redukcyjnym.

Rurociągi instalacji mocować do ścian i stropów za pomocą uchwytów z tworzywa sztucznego. Rozstaw uchwytów w zależności od średnicy rurociągu powinien wynosić: D=15mm i 18mm – L=1,5m; D=22mm – L=2,0m.

Przejścia rurociągów przez stropy i ściany budynku wykonać w tulejach ochronnych z rur stalowych uszczelnionych materiałem elastycznym.

Rurociągi prowadzone w piwnicy wykonać z rur stalowych instalacyjnych ze szwem czarnych według normy PN-79/H-74244 o średnicach podanych na rysunkach. Zmianę kierunku tras rurociągów wykonać łukami hamburskimi krótkimi. Łączenie rurociągów wykonać jako spawane. Natomiast połączenia urządzeń i armatury wykonać jako gwintowane lub kołnierzowe.

Rurociągi instalacji mocować do ścian i stropu za pomocą podwójnych uchwytów stalowych typu B odmiany II wg BN-76/8860-01. Rozstaw uchwytów w zależności od średnicy rurociągu powinien wynosić: Dn=15mm– L=2,0m; Dn=20mm–L=3,0m; Dn=32-50mm–L=4,0m.

Podpory stałe wykonać zgodnie z BN-64/9055-02 typu A dla sił osiowych do 20kN.

Przejścia rurociągów przez stropy i ściany budynku wykonać w tulejach ochronnych z rur stalowych uszczelnionych materiałem elastycznym.

Malowanie. Rurociągi wykonane z rur stalowych czarnych zabezpieczyć farbą podkładową termoodporną do 200 st.C. Przed malowaniem rurociągi oczyścić do III stopnia czystości.

W najwyższych punktach instalacji zamontować odpowietrzniki automatyczne Dn=15mm. Trasy rurociągów przedstawiono na rysunkach.

- Połączenia.

Połączenia rurociągów z kształtkami miedzianymi wykonać za pomocą lutowania miękkiego lutem L-SnCu-3 z topnikiem F-SW21;22 lub 25 wg DIN1707.

Połączenia zaworów i odpowietrzników wykonać za pomocą łączników gwintowanych z końcówką do lutowania.

Połączenie rurociągów stalowych wykonać jako spawane. Natomiast połączenia urządzeń i armatury wykonać jako gwintowane lub kołnierzowe.

- Gałązki i piony.

Gałązki grzejnikowe należy wykonać z rur miedzianych o średnicy 15mm. Rury gałązki grzejnikowej prowadzić na ścianie budynku. Włączenie gałązki do rurociągu rozprowadzającego wykonać trójnikiem. Na gałązce zasilającej montować zawór termostatyczny firmy DANFOSS o średnicy 15mm.

Piony od nr 1 do 9 wykonać z rur miedzianych o średnicach podanych na rysunku rozwinięcia instalacji. Nastawy zaworów termostatycznych podano na rysunku rozwinięcia instalacji.

Kryzy pod pionami, zgodnie z wykonanymi obliczeniami nie są wymagane.

Na pionach (rurociąg zasilania i powrotu) zamontować odpowietrzniki automatyczne Dn=15mm.

- Kompensacja wydłużeń.

Rurociągi zostały tak ułożone, żeby wystąpiła możliwość ich samokompensacji. Wydłużenie prostego rurociągu miedzianego zasilającego o długości 5,0m wynosi 6mm, natomiast powrotnego 5mm.

- Grzejniki.

W instalacji centralnego ogrzewania zastosowano projektowane stalowe grzejniki płytowe typu PURMO C odmiany 11 , 22 o wysokości 500mm oraz grzejniki istniejące wykazane w zestawieniu materiałów.

Grzejniki zostały rozmieszczone częściowo pod oknami oraz częściowo na ścianach budynku. Odległość grzejnika od ściany powinna wynosić minimum 30mm. Łączna głębokość zabudowy grzejnika C11 wynosi 92mm, C22 – 132mm. Przy montażu grzejników zachować minimalną odległość nad i pod grzejnikiem wynoszącą 70mm.

Grzejniki mocować do ścian za pomocą zestawów wspornikowych do grzejników typu C.

Rozmieszczenie grzejników przedstawiono na rysunkach rzutów kondygnacji. Natomiast ich podłączenie na rysunkach rozwinięcia instalacji.

- Izolacja termiczna.

Rurociągi ułożone w piwnicy budynku izolować otulinami Steinonorm-300 o grubości 25mm.

4.Próby i uruchomienia.

Po zmontowaniu instalacji centralnego ogrzewania przeprowadzić dla każdego obiegu próbę szczelności przy pomocy wody zimnej. Próbę ciśnieniową należy przeprowadzić zgodnie z „warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” na ciśnienie robocze plus 0,2 MPa lecz co najmniej na 0,4MPa  oraz czasie trwania 1 godzina. Wynik próby uważa się za pozytywny jeżeli nie nastąpi spadek ciśnienia. Po sprawdzeniu kompletności instalacji i pozytywnym odbiorze próby ciśnieniowej możemy przystąpić do rozruchu instalacji.

Rozruch instalacji prowadzić stosując podwyższanie temperatury wody zasilającej 5oC na godzinę. Po 3 dobowym okresie działania można przystąpić do regulacji instalacji (nastawy zaworów podano w tabeli). Najpierw należy wykonać wszystkie regulacje i nastawy przewidziane projektem. Następnie należy dokonać pomiarów temperatury w poszczególnych pomieszczeniach przy zachowaniu temperatury wody zasilającej i powrotnej przewidzianych dla danej temperatury zewnętrznej. Pomiar należy przeprowadzić po 3 dobach działania ogrzewania w ustalonych warunkach. Pomiarów nie należy przeprowadzać przy temperaturach zewnętrznych wyższych od +5oC. Regulację można uznać za przeprowadzoną prawidłowo, jeśli odstępstwa temperatury w pomieszczeniach mieszczą się w granicy –1oC +2oC od temperatur zakładanych w projekcie.

5.Postanowienia końcowe.

Prace prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w niżej przedstawionych dokumentach:

- Dokumentacja techniczno – ruchową urządzeń.

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych

- tom II – instalacje sanitarne i przemysłowe,

- tom I – budownictwo.

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporządzeniem Ministra gospodarki z dnia 17 września 1999r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912 z późniejszymi zmianami).

- Polskimi Normami.

Wytyczne branży budowlanej:

- wykonać przebicia przez ściany i stropy pod rurociągi.

Do montażu zastosować materiały i urządzenia dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz posiadające stosowne atesty.

OPRACOWAŁ: