## węzeł
TABELA NR 1
OPIS POZYCJI RYSUNKÓW
NR | 2 | SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WĘZŁA CIEPLNEGO
NR | 3 | WĘZEŁ CIEPLNY - RZUT PIWNIC - PRZEKRÓJ A-A
NR | 4 | PRZEKRÓJ B-B
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Pozycja |  | Opis pozycji rysunku - wyszczególnienie | Ilość
Jed.miary
1 |  | 2 | 3
1 |  | Wymiennik ciepła JAD-3/18 - instalacja centralnego ogrzewania.
Ciśnienie robocze do 1,6MPa.
Temperatura robocza do 150st.C.
Powierzchnia wymiany ciepła 2,2m2.
Króćce kołnierzowe płaszcz DN=40mm PN16, wężownica DN=32mm PN16.
|  | Producent: Secespol Gdańsk | 1 kpl.
2 |  | Układ regulacji czynnika grzewczego centralnego ogrzewania.
| 2.1 | Zawór regulacyjny kołnierzowy VM-2 o parametrach technicznych:
Średnica DN=15mm, współczynnik Kvs=1,6m3/h, cisnienie PN25,
temperatura robocza do 150st.C.
Napęd elektryczny AMV-13 o parametrach technicznych:
Zasilanie 230V-50Hz, pobór mocy 7,0VA, siła 300N, przesuw 14s/mm.
|  | Nr katalogowy 082G3003 | 1 kpl.
Producent: Danfoss Grodzisk Mazowiecki
| 2.2 | Czujnik temperatury (Pt-1000) - powrót czynnika grzewczego.
Typ ESMU-100 nr kat. 087B1180 plus tuleja zanurzeniowa nr 084B1190
|  | Producent: Danfoss Grodzisk Mazowiecki | 1 kpl.
| 2.3 | Czujnik temperatury (Pt-1000) - zasilanie instalacji CO.
Typ ESMU-100 nr kat. 087B1180 plus tuleja zanurzeniowa nr 084B1190
|  | Producent: Danfoss Grodzisk Mazowiecki | 1 kpl.
| 2.4 | Termostat zabezpieczający - zasilanie instalacji CO.
Typ ST-1(TR/STW) nastawa TR-90st.C, nastawa STW-100st.C
nr katalogowy 087N1050
|  | Producent: Danfoss Grodzisk Mazowiecki | 1 kpl.
| 2.5 | Czujnik temperatury (Pt-1000) - zewnętrznej.
Typ ESMT nr kat.084N1012
|  | Producent: Danfoss Grodzisk Mazowiecki | 1 kpl.
| 2.6 | Regulator pogodowy ECL Comfort 200
Karta ECL nr p30 - sterowanie pracą pompy i zaworu regulacyjnego
pompy obiegowej CO
Obudowa do montażu ściennego nr katalogowy 087B1149
Zasilanie 230V-50Hz, pobór mocy 5VA.
|  | Producent: Danfoss Grodzisk Mazowiecki | 1 kpl.
3 |  | Ultradźwiękowy licznik energii cieplnej montowany na powrocie.
| 3.1. | Przetwornik przepływu Multical - 401 zasilany bateryjnie: | 1 kpl.
rejestracja maksymalnego poboru mocy w miesiącu,
rejestracja poboru mocy chwilowej,
rejestracja maksymalnego przepływu w miesiącu,
rejestracja przepływu chwilowego,
| 3.4 | Przepływomierz ultradźwiękowy Ultraflow 66-Wx-xx5-336:
Qn=1,5m3/h,temperatura 15-130st.C typ G3/4"Bx165mm DN15.
|  | Średnica DN=20mm, ciśnienie PN16, połączenia gwintowane R3/4". | 1 kpl.
| 3.2 | Czujnik temperatury Pt-500 - zasilanie czynnika grzewczego. | 1 kpl.
| 3.3 | Czujnik temperatury Pt-500 - powrót czynnika grzewczego. | 1 kpl.
Producent: Kamstrup Power Warszawa.
4 |  | Regulator przepływu.
| 4.1 | Regulator AIPQ montowany na rurociągu powrotnym.
Średnica DN=15mm, współczynnik Kvs=4,0m3/h, ciśnienie PN25,
maksymalna temperatura wody 150st.C, zakres nastaw regulacyjnych:
przepływ 0,1-1,0bar. Nr katalogowy 003H0216.
Końcówki do wspawania nr katalogowy 003N280.
|  | Producent: Danfoss Grodzisk Mazowiecki | 1 kpl.
1 |  | 2 | 3
| 4.2 | Regulator przepływu.
|  | rurka impulsowa z króćcem i zaworem | 1 kpl.
5 |  | Naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex N-80 o parametrach:
pojemność całkowita 80dm3, pojemność użytkowa 72dm3,
dopuszczalna temperatura zasilania instalacji 120st.C,
dopuszczalna temperatura pracy membrany 70st.C,
dopuszczalne ciśnienie pracy 6bar, ciśnienie wstępne obliczeniowe 0,4bar,
ciśnienie wstępne ustawione fabrycznie 1,5bar.
|  | Producent: Reflex Wąbrzeźno. | 1 kpl.
6 |  | Pompa obiegowa instalacji centralnego ogrzewania:
MAGNA 25-60 o parametrach:
Wydajność od 0,5 do 5,0m3/h.
Wysokość podnoszenia 10 do 60kPa.
Zasilanie 230V-50Hz, moc silnika 0,03kW, ciśnienie PN10.
Połączenia DN25, długość zabudowy 180mm.
|  | Producent: Grundfos Przeźmierowo. | 1 kpl.
7 |  | Membranowy zawór bezpieczeństwa SYR-1915 DN=32mm/Dwyl.=40mm
Nastawa 3bary, Tmax=140st.C.
|  | Producent: Husty Kraków. | 1 szt.
8 |  | Zawór kulowy kołnierzowy DN=15mm PN25, T=150st.C. Typ AH-30k.
|  | Producent: Zawgaz Suchy Las. | 2 szt.
9 |  | Zawór kulowy kołnierzowy DN=32mm PN25, T=150st.C. Typ AH-30k.
|  | Producent: Zawgaz Suchy Las. | 2 szt.
10 |  | Zawór zwrotny kołnierzowy DN=32mm PN25, T=150st.C. | 1 szt.
11 |  | Zawór kulowy kołnierzowy DN=15mm PN16, T=150st.C. Typ AH-30k.
|  | Producent: Zawgaz Suchy Las. | 6 szt.
12 |  | Zawór zwrotny kołnierzowy DN=15mm PN16, T=150st.C. | 1 szt.
13 |  | Filtroodmulnik magnetyczny TerFM-32 PN16, T=150st.C | 1 kpl.
Producent: Termen Wrocław.
14 |  | Filtr siatkowy FS-1 kołnierzowy DN=32mm PN16, T=150st.C, siatka 400.
|  | Producent: Polna Przemyśl. | 1 szt.
15 |  | Filtr siatkowy FS-1 kołnierzowy DN=15mm PN16, T=150st.C, siatka 400.
|  | Producent: Polna Przemyśl. | 1 szt.
16 |  | Manometr techniczny M160 z kurkiem manometrycznym i rurką syfonową.
|  | Zakres wskazań 0-1,0MPa. | 1 kpl.
17 |  | Manometr techniczny M160 z kurkiem manometrycznym i rurką syfonową.
|  | Zakres wskazań 0-1,6MPa. | 2 kpl.
18 |  | Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy JS90-1,0m3/h.
|  | DN=15mm PN16, Tmax=90st.C, plus komplet łączników. | 1 kpl.
19 |  | Zawór kulowy o połączeniach gwintowanych DN=15mm PN16 | 4 szt.
20 |  | Zawór kulowy o połączeniach gwintowanych DN=25mm PN16 | 2 szt.
20 | A | Zawór odcinający precyzyjnej regulacji z nastawą wstepną, typ 751 B
|  | DN=25mm firmy COMAP | 1 kpl.
21 |  | Zawór kulowy o połączeniach gwintowanych DN=50mm PN16 | 4 szt.
21 | A | Zawór odcinający precyzyjnej regulacji z nastawą wstepną, typ 751 B
|  | DN=50mm firmy COMAP | 1 kpl.
22 |  | Zawór odcinający kołnierzowy DN=80mm PN6 - istniejący do demontażu | 2 szt.
23 |  | Zawór zwrotny o połączeniach gwintowanych DN=50mm PN16 | 1 szt.
24 |  | Filtroodmulnik magnetyczny TerFM-50 PN16, T=150st.C | 1 kpl.
Producent: Termen Wrocław.
25 |  | Filtr siatkowy o połączeniach gwintowanych DN=50mm PN16, siatka 300 | 1 szt.
| 18" | Termometr techniczny prosty z tuleją zanurzeniową.
|  | Zakres wskazań 0-200st.C. | 2 kpl.
26 |  | Manometr techniczny M160 z kurkiem manometrycznym i rurką syfonową.
|  | Zakres wskazań 0-1,0MPa. | 4 kpl.
27 |  | Manometr techniczny M160 z kurkiem manometrycznym i rurką syfonową.
|  | Zakres wskazań 0-0,6MPa. | 3 kpl.
28 |  | Termometr techniczny prosty z tuleją zanurzeniową.
|  | Zakres wskazań 0-100st.C. | 2 kpl.
1 |  | 2 | 3
29 |  | Rozdzielacz zasilania z rur stalowych instalacyjnych DN65 L=800mm
króćce: gwintowane DN15, DN25, DN50, spawane DN50
|  | króciec manometru i termometru. | 1 kpl.
30 |  | Rozdzielacz powrotu z rur stalowych instalacyjnych DN65 L=800mm
króćce: gwintowane DN15, DN25, DN50, spawane DN50
|  | króciec manometru i termometru. | 1 kpl.
31 |  | Pompa odwadniająca typ KC1A o parametrach technicznych
wydajność maksymalna 5,4m3/h
wysokość podnoszenia do 5,8m
maksymalna wielkość części stałych 6mm
moc wejścowa 156W
|  | zasilanie 230C 50HZ | 1 kpl.
32 |  | Zlew emaliowany 45x50cm z syfonem DN50 PVC | 1 kpl.
33 |  | Kanał wentylacji wywiewnej 15x15cm z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,55
a. Kratka wentylacyjna 15x15cm - 1szt.
b. Kanał 15x15cm L=40cm - 1szt.
c. Kolano 90st. 15x15cm - 1szt.
|  | d. Kanał 15x15cm L=100cm - 12szt. | 1 kpl.
34 |  | Kanał wentylacji nawiewnej 15x15cm z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,55
a. Kratka wentylacyjna 15x15cm - 1szt.
b. Kanał 15x15cm L=40cm - 1szt.
c. Kolano 90st. 15x15cm - 1szt.
|  | d. Kanał 15x15cm L=100cm - 14szt. | 1 kpl.
35 |  | Drzwi wewnętrzne wejściowe stalowe 90x185cm | 1 kpl.
36 |  | Konstrukcja wsporcza wymienników wykonana z kształtownika
|  | zimnogiętego kwadratu 40x40x3. | 17 kg.
Konstrukcje wsporcze rurociagów wykonane z kształtownika zimnogiętego
|  | kwadratu 40x40x3. | 28 kg.
|  | konstrukcja wsporcza z kształtowników zimnogietych wentylacja 25x25x3 | 10 kg.
Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych bez szwu wg PN-80/H-74219
|  | DN15 | 7 m.
|  | DN20 | 1 m.
|  | DN32 | 16 m.
Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych wg PN-79/H-74244
|  | DN15 | 10 m.
|  | DN20 | 1 m.
|  | DN25 | 6 m.
|  | DN50 | 14 m.
Izolacja rurociągów stalowych otulinami Steinonorm-300 grubość 30 i 40mm.
|  | DN15/30 | 2 m.
|  | DN32/40 | 16 m.
Izolacja rurociągów stalowych ocynkowanych wody zimnej, wody ciepłej,
cyrkulacji otulinami Thermaflex FRZ o grubości 25mm
|  | DN25/25 | 6 m.
|  | DN50/25 | 14 m.
Izolacja wymienników otulinami poliuretanowymi typowymi:
|  | JAD 3/18 - powierzchnia izolacji 1 wymiennika - 0,52m2. | 1 kpl.
Izolacja filtroodmulników matami z wełny mineralnej o grubości 50mm
|  | i płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej | 0,8 m2.
|  | Farba podkładowa termoodporna do 200st.C | 8 dm3.
|  | Farba nawierzchniowa termoodporna do 200st.C | 2 dm3.